Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание на дейностите от предмета на поръчката: Осъществяване на планови и аварийни технически обслужвания на когенератор „QUANTO C 500 SP, както и осигуряване на оригинални резервни части и консумативи за извършване на съответните поддръжки

| № | Описание | Период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническа поддръжка ТО-1 | на всеки 1 000 работни часа |
| 2 | Техническа поддръжка ТО-2 | на всеки 2 000 работни часа |
| 3 | Техническа поддръжка ТО-3 | на всеки 8 000 работни часа |
| 4 | Смяна на Глави на цилиндри | на всеки 12 000 – 15 000 работни часа |
| 5 | Смяна на турбонагнетател | на всеки 12 000 – 15 000 работни часа |
| 6 | Време за реагиране при възникване на авария | до 48 часа |

- Техническа поддръжка ТО-1

Глави на цилиндрите

- проверка настройката на клапаните

- измерване и документиране на повдигането на клапаните за отработени газове

Смазочна система

- смяна на маслото

- смяна на маслени филтри

- проверка системата за доливане на масло

Охладителна система

- обезвъздушаване

- проверка за течове и стягане на връзките, проверка за течове на осовото уплътнение на помпата, проверете налягането в основната верига

Турбонагнетател

- проверка налягането на смазката в турбонагнетателя

Запалителна система

- проверка контактите на основните кабели

Изходна регулационна система

- проверка състоянието на кабелите

Горивна система

- проверка настройката на налягането на газа, излизащ от нулевия регулатор

- проверка налягането на входа на нулевия регулатор, проверете нимоналния отток

- проверка уплътнението на газовия канал и тръбите на всмукателя

- проверка дали въздушният филтър не е задръстен

- смяна покритието на масления сепаратор

Ауспух за отпадни газове

- проверка за течове на тръбите за отпадни газове

- затегнете отново фланците на ауспуха, както и фланците на турбото

Стартираща система

- проверка състоянието на акумулатора

- проверка свръзките на кабелите (стартер, акумулатор, стартиращо устройство)

Стартер

- проверете свръзките

Настройка на двигателя

- настройка на налягането в картера до стойности от -15 до +15 мм H2O

Пробно пускане при номинален отток

- проверка стойността на налягането на смазката

Проверете топлоизолацията и конструктивните възли

- проверка на изолациите над горещите места, турбонагнетателя и тръбите за отпадни газове

Други дейности

- попълване на сервизния списък с дейности по поддръжката

- Техническа поддръжка ТО-2

Глави на цилиндрите

- проверка настройката на клапаните

- измерване и документиране на повдигането на клапаните за отработени газове

Смазочна система

- смяна на маслото

- смяна на маслени филтри

- проверка системата за доливане на масло

Охладителна система

- обезвъздушаване

- проверка за течове и стягане на връзките, проверете за течове на осовото уплътнение на помпата, проверете налягането в основната верига

Турбонагнетател

- проверка за течове на смазка от турбонагнетателя

Запалителна система

- проверка контактите на основните кабели

Горивна система

- почистване на газовия филтър

- проверка настройката на налягането на газа, излизащ от нулевия регулатор

- проверка налягането на входа на нулевия регулатор, проверете нимоналния отток

- проверка уплътнението на газовия канал и тръбите на всмукателя

- проверка дали въздушният филтър не е задръстен

- смяна покритието на масления сепаратор

Стартер

- проверка свръзките

Стартираща система

- проверка състоянието на акумулатора

- проверка свръзките на кабелите (стартер, акумулатор, стартиращо устройство)

Връзката между двигателя и генератора

- проверка и затягане на винтовете на свързващото колело

- визуална проверка на съединителя

Техническо състояние на комплекта бутала и течове на клапаните

- измерване и регистриране на налягането в двигателния блок - запишете

Охладител

- проверка на нивото и качеството на охладителя

Настройка на двигателя

- настройка на налягането в картера до стойности от -15 до +15 мм H2O

Пробно пускане при номинален отток

- измерване на спада на температурата в основните и допълнителните страни на основния обменник

- проверка стойността на налягането на смазката

Проверка топлоизолацията и конструктивните възли

- проверка на изолациите над горещите места, турбонагнетателя и тръбите за отпадни газове

Други дейности

- попълване на сервизния списък с дейности по поддръжката

- Техническа поддръжка ТО-3

Подмяна на следните детайли

- подмяна на термостат

- гарнитура термостат

- „ О“ - пръстен термостат

- гарнитура корпус термостат

- лула свещ

- Смяна на износени глави на цилиндри

- проверка и подмяна на износените глави на цилиндрите

- подмяна на всички гарнитури, гумички и „О“ – пръстени необходими при смяна на главата на цилиндъра

- подмяна на гарнитурите на изпускателни и смукателни колектори

- подмяна на гарнитура на водна магистрала и уплътнение водна магистрала глава

- Смяна на турбонагнетател

- Смяна на лагерно тяло на турбокомпресор

- Гарнитури турбо вход и изход

- Гарнитури масло компресор вход и изход

- Байпас на турбото

Производител на Ко-генератора - Tedom

| План-график за техническо обслужване с приблизителни финансови параметри на Ко-генератора за период от три години (актуализиран, съгласно становище на АОП изх. № КСИ-256) |
| --- |
| План за техническо обслужване на Ко-генератора от 01.12.2019 до 01.12.2020 г. |
| № по ред | Работни чаове | Приблизи-телна дата | Вид на техническо обслужване (ТО) |
| 1 | 14000 | 10.12.2019 г. | ТО-1 |
| 2 | 15000 | 25.01.2020 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
|  |  |  | Смяна на глави на цилиндри и турбокомпресор на всеки 12000-16000ч. |
| 3 | 16000 | 10.03.2020 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-3 |
| 4 | 17000 | 25.04.2020г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 5 | 18000 | 10.06.2020 г. | ТО-1 |
| 6 | 19000 | 25.07.2020г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 7 | 20000 | 10.09.2020 г. | ТО-1 |
| 8 | 21000 | 25.10.2020 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| План за техническо обслужване на Ко-генератора от 01.12.2020 до 01.12.2021 г. |
| 1 | 22000 | 10.12.2020 г. | ТО-1 |
| 2 | 23000 | 25.01.2021г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 3 | 24000 | 10.03.2021 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-3 |
| 4 | 25000 | 25.04.2021г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 5 | 26000 | 10.06.2021 г. | ТО-1 |
| 6 | 27000 | 25.07.2021 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 7 | 28000 | 10.09.2021 г. | ТО-1 |
| 8 | 29000 | 25.10.2021 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| План за техническо обслужване на Ко-генератора от 01.12.2021 до 01.12.2022 г. |
| № по ред | Работни чаове | Приблизи-телна дата | Вид на техническо обслужване (ТО) |
| 1 | 30000 | 10.12.2021 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
|  |  |  | Смяна на глави на цилиндри и турбокомпресор на всеки 12000-16000ч. |
| 2 | 31000 | 25.01.2022 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-3 |
| 3 | 32000 | 10.03.2022г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 4 | 33000 | 25.04.2022 г. | ТО-1 |
| 5 | 34000 | 10.06.2022г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 6 | 35000 | 25.07.2022 г. | ТО-1 |
| 7 | 36000 | 10.09.2022 г. | ТО-1 |
|  |  |  | ТО-2 |
| 8 | 37000 | 25.10.2022 г. | ТО-1 |
| ТО-1 на всеки 1000ч.- Смяна на масло |
| № | Мярка | Колич. | Наименование |
| 1 | л. | 400,00 | Двигателно масло |
| 2 | бр. | 1,00 | "О" пръстен маслена конзола |
| 3 | бр. | 1,00 | Въздушен филтър |
| 4 | бр. | 3,00 | Маслен филтър |
| 5 | бр. | 1,00 | Обслужване + транспорт |
| ТО-2 на всеки 2000ч. |
| № | Мярка | Колич. | Наименование |
| 1 | бр. | 8,00 | Свещ запалителна |
| 2 | бр. | 8,00 | "О" пръстен свещ |
| 3 | бр. | 8,00 | "О" пръстен свещ |
| 4 | бр. | 8,00 | Гарнитура капак клапани |
| 5 | бр. | 1,00 | Обслужване + транспорт |
| ТО-3 на всеки 8000ч. |
| № | Мярка | Колич. |  |
| 1 | бр. | 4,00 | Термостат |
| 2 | бр. | 1,00 | Гарнитура термостат |
| 3 | бр. | 4,00 | Пръстен термостат |
| 4 | бр. | 4,00 | Гарнитура корпус термостат |
| 5 | бр. | 8,00 | Лула свещ |
| 6 | бр. | 1,00 | Обслужване + транспорт |

Представеният план-график е принципен и може да съдържа дейности, чието изпълнение е към момент, когато процесът на възлагане на обществената поръчка не е приключил. Графикът следва да се изпълнява от момента на възлагане на обществената поръчка. Независимо от това обемът и темпоралността на плановите сервизни дейности може да се променя от възложителя в хода на изпълнение на договора.

Изготвил: инж. Димитър Гошев………………..

/Зам. – р-л „УТЕС“ /